- Zakres prac obejmie:

- Demontaż istniejących jednostek zewnętrznych, wewnętrznych oraz rurociągów freonowych;

- Montaż nowego układu VRV/VRF z jednostką zewnętrzną o następujących parametrach:

- SEER – min 7.5

- typ sprężarki - inwerterowa

- ciśnienie akustyczne/moc akustyczna – max 55/70dB

- nominalna wydajność chłodnicza – min 22,0kW

- waga agregatu skraplającego – max 170kg

- maksymalna głębokość urządzenia – 50cm

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na etapie składania oferty dokumentacji technicznej urządzenia, która będzie potwierdzać spełnianie wymaganych parametrów

- Montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych ściennych lub kasetonowych o mocach chłodniczych i w lokalizacjach zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ;

- Montaż rurociągów z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu;

- Izolacja rurociągów otulinami z syntetycznego kauczuku o zamkniętej strukturze komórkowej lub równoważne;

- Montaż trójników instalacji freonowej;

- Montaż instalacji odprowadzenia skroplin;

- Montaż sterowników naściennych;

- Montaż instalacji sterowniczej;

- Przedmuchanie azotem urządzeń instalacji chłodniczych;

- Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych;

- Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu czynnikiem chłodniczym;

- Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur.

Zakres usługi winien obejmować koszty dojazdu, a także:

- przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych zamontowanych urządzeń;

- uporządkowanie miejsca wykonywania prac wraz z wywozem odpadów. Odpady należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do okazania dowodów przekazania odpadów do zakładu utylizacji;

- szkolenie użytkowników z obsługi urządzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie istniejących sieci 
i instalacji w budynku, a przejścia i przebicia przez przegrody budowlane winny być wykonywane

z należytą ostrożnością, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia elementów instalacji. Naprawa przejść winna być wykonana z zastosowaniem materiałów uszczelniających oraz zapobiegających powstaniu korozji rur i przewodów. W przypadku uszkodzeń elementów 
i wyposażenia budynku Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac malarskich w zakresie wynikającym z powstałych uszkodzeń.

- Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:

1) Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów posiadających określone aprobaty i certyfikaty jakościowe, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie potwierdzić na żądanie Zamawiającego;

2) Wszelkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe i nie nosić znamion użytkowania; 3) Wykonane instalacje winny posiadać (sporządzone w języku polskim) certyfikaty i deklaracje zgodności z Polskimi Normami, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie potwierdzić; 4) Przedmiot zamówienia wykonany musi zostać zgodnie z obowiązującymi w jego zakresie normami branżowymi i przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz przepisami o substancjach zubożających warstwę ozonową;

5) Wykonawca wykona prace przy pomocy własnego sprzętu, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt i narzędzia;

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe 
w związku z prowadzonymi pracami, zarówno na terenie objętym pracami, jak i przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia;

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie wykonywania prac przez swoich przedstawicieli, co do zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego;

8) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz organami kontroli i nadzoru za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

9) Budynek A28 znajduje się w ewidencji zabytków prowadzonej przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi (ŁWKZ) – Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień lub opinii od ŁWKZ przed rozpoczęciem prac montażowych.

- Warunki gwarancji oraz rękojmi:

1) Wymagany okres gwarancji: nie krócej niż 5 lat (producenta).

2) Wykonawcę obowiązuje okres rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym.